Verteilerboxen CH-6.0N1

Anschlussgerät für Inneneinheiten zum Wechseln der Betriebsart (Kühlen-Heizen). Dieses Modul ermöglicht eine unabhängige Wahl der Betriebsart. Alle an der CH Box angeschlossenen Inneneinheiten müssen jedoch die gleiche Betriebsart haben. Die Außeneinheit selbst muss ein Modell aus der 3 Leiter-Serie FSXN sein. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech zur Innenaufstellung geeignet. Die Rohrleitungen und Ventile sind im Inneren vollisoliert. Die Ventile selbst, sind wie elektronische E-Ventile aufgebaut, wodurch das Öffnen und Schließen sehr leise und nicht schlagartig geschieht. Über die Montagewinkel kann es leicht unter der Decke montiert werden. Der Montagepunkt im Rohrnetz liegt in Nähe der angeschlossenen Inneneinheiten und sollte in einer geräuschunempfindlichen Zone liegen. Um den Service zu vereinfachen, kann die elektrische Einheit wahlweise rechts oder links angeschlossen werden. Die Kälteanschlüsse sind auf den kurzen Stirnseiten in Flussrichtung ausgeführt. Die Flüssigkeitsleitung wird nicht an der Box angeschlossen, sie brauch nur an der Box vorbeigeführt werden. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Das Gerät benötigt eine Spannungsversorgung von 230V/50Hz. Das Gerät wird in den H-Link Kreis der Außeneinheit eingebunden (Klemmen 1-2). Die H-Link Leitungen der relevanten Inneneinheiten werden separat an der CH Box angeschlossen (Klemmen 3-4).

Sollten einzelne Inneneinheiten ausschließlich zum Kühlen genutzt werden, können diese bei Bedarf auch ohne CH-Box direkt an Flüssigkeits- und Saugleitung angeschlossen werden.

H-Link II Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

-Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

-Anbindung an diverse Gebäudeleitsysteme über optionale Module sind möglich.

-Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional.

Technische Daten

Abmessungen H/B/T	:	191x301x214  mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  CH-6.0N1

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.