Hitachi SystemFree-Zubehör EF-456N1E

Gehaeuse aus verzinktem Stahlblech. Innen waerme- und schalldaemmend ausgekleidet. Vorder- und Rueckseite fuer Kanalanschluss vorgesehen. Das Geraet wird an die Inneneinheit RPI-4.0FSN4E, RPI-5.0FSN4E, RPI-6.0FSN4E Lufttechnisch und Elektrisch(nur Schrittmotor) direkt angeschlossen. Ueber einen Schrittmotor aendert das Geraet den Anteil von Raumluft und Frischluft (Aussenluft). Der Luftansaug erfolgt bauseitig ueber isolierte Luftkanaele. Es ist darauf zu achten, dass es eine ausreichend grosse Rueckluftoeffnung aus dem Raum heraus gibt, falls Aussenluft zugefuehrt wird. Der beigelegte Luftsensor wird in die Aussenluft platziert und aktiviert bei Bedarf die freie Kuehlung. Die Betriebskosten koennen dadurch um bis zu 20% gesenkt werden.

Achtung: Die Steuerung ist nicht fuer Serverraeume geeignet, da der Verdichter bei einer Aussentemperatur von unter 16°C nicht mehr zuschaltet und die freie Kuehlung moeglicherweise noch nicht zu 100% ausreicht.

Steuerung

Die Klappe oeffnet sich automatisch, falls die Aussenluft zwischen 3 - 18°C liegt und regelt so die eingestellte Raumtemperatur. Unter 3°C ist die Klappe maximal nur leicht geoeffnet, da es sonst zu sehr kalten Ausblastemperaturen kommen kann.

Moegliche Sonderfunktionen:

- Frischluftbetrieb (waehlt automatisch einen hohen Aussenluftanteil, falls es moeglich ist.

- Anschluss eines optionalen Enthalpie Sensors (Aktiviert Frischluftklappe)

- Anschluss eines optionalen CO2 Sensors. (Aktiviert Frischluftklappe)

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  EF-456N1E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.