Hitachi Utopia ES-Außengerät RAS-10HRNSE

Kompakte Außeneinheit für den Anschluss von einer oder mehreren Inneneinheiten. Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech (Farbe: Seidengrau (etwas heller als RAL 7044), alle andern Modelle Grauweiß (ähnlich RAL 9002). Vollhermetischer Scroll-Verdichter mit GS-Wechselrichter, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert. Die neuen Inverterkompressoren bieten den effizienten Betrieb selbst im unteren Leistungsbereich. Steuerstromabsicherung, Kompressorschutz mittels Überstromsicherung, Heißgasüberwachung und Hochdruck-Pressostat. Ein drehzahlgeregelter Axial-DC Ventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch (Slitless-Fin). Die speziell entwickelte Software sorgt für einen längeren Heizbetrieb und hält die Abtauphasen so gering wie möglich. Die Gesamtkonzeptionierung des Außengerätes erzielt selbst bei tieferen Außentemperaturen eine stabile Heizleistung. Der Kältekreis besteht aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Flüssigkeitsabscheider, Druckschalter, elektrisch geregeltem Expansionsventil sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Bei Anschluss von mehr als einer Inneneinheit, werden die Kältemittelleitungen über spezielle Verteiler den Geräten zugeführt (Zubehör). Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R410A, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial von über 150.

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

- Der Testlauf/Abfragemodus wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine 7-Segment-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, angeschlossene Geräte....

- Im Ursprungszustand wird auf der 7-Segment-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information, welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt.

Nutzung von alten Rohrleitungsnetzten

Eine spezielle Dipschaltereinstellung ermöglicht die Nutzung von R22 Leitungen in Verbindung mit neuen Hitachi-Geräten, und der Maximaldruck wird gesenkt (Voraussetzung: Reinigung der Rohre, Austausch der Filter Vakuum, usw.)

Optionale Funktionen über Platine Außeneinheit

- Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

- Abschaltung des Kompressors

- Geräuscharmer Betrieb / Nachtmodus (Kühlen)

- Freischalten des Kühlbetriebs für den Winter

- Ändern der Parameter der Enteisungsfunktion

- Lüftersteuerung der Inneneinheit bei Abtauung bzw. Thermo OFF (Heizen)

Optionale Ein- und Ausgangssignale über Platine Außeneinheit

- Festlegen der Betriebsart (Kühlen / Heizen)

- Abschaltung Außeneinheit oder Außen- und Inneneinheiten

- Leistungsaufnahme begrenzen (60% - 80% - 100%)

- Betriebs- und Alarmsignal

- Verdichter- und Abtausignal

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können die Inneneinheiten der SystemFree Serie angeschlossen werden. Die Kombination kann frei gewählt werden, wobei die Anzahl bzw. min/max. Anschlussraten eingehalten werden müssen (siehe techn. Daten).

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Automatische oder manuelle Geräteadressierung

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

- Mögliche anschließbare Gebäudeleitsysteme: KNX, LON, BACNet, Fidelio, ModBus

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional erhältlich

Mögliches Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

PCC-1A Stecker zum Abgreifen der Optionen Ein-/Ausgänge

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	25,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	11.2 bis 28.0 kW

Nennheizleistung	:	28,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	9.0 bis 31.5 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1 bis 4

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	2,81 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,21 W/W

Luftvolumenstrom	: 	8760 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	60 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	62 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	78 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	8,90 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	8,72 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	13,50 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	13,20 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	25,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	1.380x950x370  mm

Gewicht	:	141,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 25.4 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	6.20 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	50,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	80,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-10 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-10HRNSE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.