Hitachi Utopia ES-Außengerät RAS-2.5HVRN1

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech, Farbe Cremeweiß. Vollhermetischer Scroll-Verdichter mit GS-Wechselrichter, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend mit hohen Wirkungsgrad. Steuerstromabsicherung, Kompressorschutz mittels Inverterüberwachung, Heißgasüberwachung und Hochdruck-Pressostat. Ein drehzahlgeregelter Axial-Ventilator (DC), statisch und dynamisch ausgewuchtet, ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Flüssigkeitsabscheider, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außenteil und 30 m Kältemittelleitung.

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden Stillstandsgrund, Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, ....

Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt. Um den Service zu vereinfachen, sind unter der Anschlußabdeckung, folgende Komponenten enthalten: DIP Schalter für den Testlauf, Taster zu manuellen Abtauung und zusätzliche Alarm LEDs.

Optionale Funktionen über Platine Außeneinheit

- Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

- Abschaltung des Kompressors

- Lüftergeräusch im Kühlmodus senken (permanent / während der Nacht)

- Ändern der Parameter der Enteisungsfunktion

Optionale Ein- und Ausgangssignale über Platine Außeneinheit

- Abschaltung Außeneinheit (bzw. Innen- und Außeneinheit)

- Wahl der Betriebsart (Kühlen/Heizen)

- Leistungsaufnahme begrenzen (50% - 75% - 100%)

- Betriebs- und Alarmsignal

- Verdichter aktiv Signal

- Abtausignal

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich

- Anbindung an diverse Gebäudeleitsysteme über optionale Module sind möglich

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können alle Inneneinheiten der Utopia / Set-Free Serie (FSN) angeschlossen werden (optional). Die Rohrleitungsdurchmesser der Verbindungsleitung entsprechen den Anschlüssen der Außeneinheit und müssen bei Bedarf am Innengerät reduziert werden.

4-Wege Kassetten RCI-2.5FSN3E

2-Wege Kassetten RCD-2.5FSN2

Kanalgeräte RPI-2.5FSN3E

Wandgeräte RPK-2.5FSN2M

Deckengeräte RPC-2.5FSN2E

Truhengeräte RPF(I)-2.5FSN2E

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	6,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	2.2 bis 6.3 kW

Nennheizleistung	:	7,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	2.2 bis 7.1 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,28 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,80 W/W

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	46 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	48 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	1,83 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	1,84 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	8,10 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	8,10 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	20,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	600x792(+95)x300  mm

Gewicht	:	42,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.7 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	50,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15~+43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15~+15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-2.5HVRN1

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.