Hitachi SetFree-Außengerät RAS-26FSXN

Diese System-Kombination muß aus folgenden Artikeln zusammengestellt werden:

1x RAS-12FSXN

1x RAS-14FSXN

1x MC-21AN Verteiler (2 Leiter-Systeme) oder 1x MC-21XN (3 Leiter-Systeme)

(andere Varianten sind nicht zulässig und erzeugen eine Fehlermeldung)

Die Außengeräte werden nebeneinander (auf gleicher Höhe) installiert und über den Kältemittelverteiler MC-... miteinander verbunden. Der Mindestabstand zwischen den Geräten muß 20mm betragen (je nach Montageort auch mind. 400mm möglich).

Dieses Außengerät kann wahlweise als 2 Leiter-System oder als 3 Leiter-System betrieben werden. Für größere Klima-Systeme, können bei Bedarf auch mehrere Außeneinheiten kombiniert werden, es sind aber nur bestimmte Kombinationen zulässig.

2 Leiter-Systeme (Wärmepumpe): Alle angeschlossenen Inneneinheiten können gleichzeitig nur Kühlen oder nur Heizen. Ein gleichzeitiges Kühlen oder Heizen ist nicht möglich. Es wird eine zentrale Flüssigkeits- und Saugleitung zu den Inneneinheiten verlegt.

3 Leiter-Systeme: (Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung): Alle angeschlossenen Inneneinheiten können gleichzeitig Kühlen oder Heizen. Es wird eine zentrale Flüssigkeits-, Heißgas- und Saugleitung zu den Inneneinheiten verlegt. Für den Betrieb als 3 Leiter-System müssen zusätzlich optionale CH-Boxen vor den Inneneinheiten installiert werden, die dann auf Kühl- oder Heizbetrieb umschalten. Diese CH-Boxen ermöglichen dann zusätzlich die Wärmerückgewinnung. Die im Kühlmodus aufgenommene Energie, kann bei gleichzeitigem Heizbetrieb von anderen Inneneinheiten, ohne zusätzlichen Energieaufwand kostenlos genutzt werden. Energieeinsparungen von bis zu 50% sind Idealfall möglich.

Je Außeneinheit: Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung (Farbe: Grauweiß, ähnlich RAL 9002). Einfacher Zugang für Service- und Wartungsarbeiten von vorne möglich. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Ein drehzahlgeregelter Axial-Ventilator ermöglicht den Kühlbetrieb bei niedrigen Außentemperaturen. Ein vollhermetischer Scroll-Verdichter, invertergeregelt, vibrationsarm und auf Schwingungsdämpfern montiert. Die Außeneinheiten RAS-14 bis 18FSXN haben zu dem Inverter Verdichter noch zusätzlich einen ungeregelten Scroll-Verdichter eingebaut, der nur bei hoher Last zugeschaltet wird. Verdichterschutz gegen Überströme und thermische Überlastung, ausgestattet mit Kurbelwannen-Heizung, Saugseitig durch einen großzügig ausgelegten Flüssigkeitsabscheider zum Vermeiden von Flüssigkeitsschlägen geschützt. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, Flüssigkeitsunterkühler als Doppelrohr-Wärmetauscher, Sammler, Ölabscheider, elektronische Expansionsventile, Hochdruck-Pressostat, 2x 4-Wege-Umschaltventile und Kältemittelfilter. Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außenteil. Sicherheitskette bestehend aus Hochdruckschalter, Drucksensoren auf der Hoch- und Niederdruckseite, Überhitzungsschutz Ventilatormotor und Verdichter, Überstromschutz und Drehfeldüberwachung.

Neue Funktionen:

- Bei einem Ausfall eines Verdichters kann einfach über die Kabelfernbedienung ein Notbetrieb aktiviert werden

- Die automatische Füllmengenüberprüfung kann nach Installation oder Wartung ausgeführt werden und zeigt den aktuellen Füllstatus an. (Über- / Unterfüllt / OK)

- Schalldruckpegelabsenkung über Eingangssignale (-2, -5 oder -8dB(A))

Die Laufzeit verschiedener Verdichter wird konstant gehalten

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können die Inneneinheiten der SystemFree Serie angeschlossen werden. Die Kombination kann frei gewählt werden, wobei die min/max. Anschlußraten eingehalten werden müssen (siehe techn. Daten).

Kältemittel Verteiler

Die Verteilung der einzelnen Rohrleitungsstränge bzw. Einzel- oder Mehrfachverteiler erfolgt ausschließlich über optionale Hitachi-Kältemittelverteiler. Die Verwendung von Handelsüblichen T-Stücken ist nicht zulässig.

H-Link II Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich

- Anbindung an diverse Gebäudeleitsysteme über optionale Module sind möglich

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

- Manueller Stopp der Verdichter und der Inneneinheiten

- Manueller Stopp der Verdichter (Inneneinheiten laufen weiter)

- Begrenzung des Betriebsstroms des Außengerätes auf 40%, 60%, 70% 80% oder 100%

- Anbindung eines bauseitigen Schneesensors, bei Stillstand der Kompressoren läuft der Lüftermotor der Außeneinheit auf hoher Drehzahl

- Festlegung des Betriebsmodus Heizbetrieb oder Kühlbetrieb

- Schalldruckpegel Absenkung: -2dB(A) ca. 80% der Leistung , -5dB(A) ca. 60% der Leistung 60% oder -8dB(A) ca. 40% der Leistung

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung

- Anzeige Entfrostungsbetrieb Außeneinheit beim Heizen

Optional einstellbare Funktionen:

- Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

- Abschaltung des Kompressors

- Innengerätelüftersteuerung im Heizbetrieb. Wenn keine Heizanforderung bei der Inneneinheit vorliegt, läuft der Innenlüfter 2 min und geht für 6 min aus

- Innengerätelüftersteuerung im Entfrostungsbetrieb, optional wird der Innen-gerätelüfter auf niedrige Stufe im Entfrostungsbetrieb geschaltet

- Aufheben der Außentemperatursperre

- Aufheben der Verdichter Warmstartsperre

- Verschiedene Formen der Geräuschreduzierung

- Schutz vor zu kaltem Luftaustritt (Inneneinheiten)

- Änderung der Entfrostungsbedingungen

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Das Prüfverfahren wird über Druckschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen und Drücke im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, Historie der letzten 15 Fehler mit relevanten Daten ....

Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	73,00 kW

Nennheizleistung	:	82,50 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	2 bis 43 (26)

Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	:	13.0 bis 39.0 PS (Free System)

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,38 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,75 W/W

Luftvolumenstrom	: 	22200 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	64 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	66 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	21,58 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	21,99 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	35,10 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	35,50 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	3x 25 + 3x 35 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	1.720x2.180x765  mm

Gewicht	:	505,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	19.05 / 31.75 mm

Heißgasleitung (nur 3-Leitersystem)	:	25,40 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	16.00 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	165,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	300,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	50,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	40,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-5 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-26FSXN

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.