Hitachi Utopia IVX-Außengerät RAS-5HVRNM1E

Kompakte Außeneinheit für den Anschluss von 1 bis 4 Inneneinheiten. Die Inneneinheiten können sich in verschiedenen Räumen befinden und können einzeln reguliert werden (lediglich die Betriebsart muß bei allen Geräten gleich sein). Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech, Farbe Naturgrau. Vollhermetischer Scroll-Verdichter mit GS-Wechselrichter, Invertersteuerung, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend und hohem Wirkungsgrad. Kompressorschutz mittels ISPM-, Heißgastemperatur- und Hochdruck-Überwachung. Zwei Axial-Ventilatoren, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Der Lüfter sind als regelbare DC Motoren ausgeführt und ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Kältemittelsammler, Unterkühlerkreislauf, Elektronisches E-Ventil, sowie Bördelanschluss für die Kältemittelleitungen (bauseits). Temperatursensoren für Außenluft, Wärmetauscher, Heißgasleitung und Inverterplatine. Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außeneinheit und 30 m Kältemittelleitung.

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, ....

Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt.

Optionale Funktionen über Platine Außeneinheit

- Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

- Abschaltung des Kompressors

- Kühlen bis -15°C (trennen der Verbindung JP1 auf der Platine). Achtung, ein Einzelbetrieb von Inneneinheiten ist jetzt nicht mehr möglich. Alle Inneneinheiten müssen sich im gleichen Raum befinden.

- Nur Kühlen Modell (trennen der Verbindung JP4 auf der Platine).

- Leistungsaufnahme auf 100% begrenzen bzw. Wellenfunktion.

- Lüftergeräusch im Kühlmodus senken (permanent oder während der Nacht)

- Ändern der Parameter der Enteisungsfunktion

- Schutzvorrichtung vor zu niedrigen Luftaustrittstemperaturen (Innen)

Optionale Ein- und Ausgangssignale über Platine Außeneinheit

- Festlegen der Betriebsart (Kühlen / Heizen)

- Abschaltung Außeneinheit oder Außen- und Inneneinheiten

- Leistungsaufnahme begrenzen (50% - 75% - 100%)

- Betriebs- und Alarmsignal

- Verdichter- und Abtausignal

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können alle Inneneinheiten der Utopia / Set-Free Serie (FSN) angeschlossen bzw. kombiniert werden (optional).

Verteiler

Bei Anschluß von mehr als einer Inneneinheit, werden die Kältemittelleitungen über spezielle Verteiler den Geräten zugeführt (optional).

TE-56N - Duo Systeme

TRE-06N - Trio Systeme

Kombinationen mit Inneneinheiten

Es dürfen ausschließlich Kombinationen gemäß folgender Tabelle ausgewählt werden. Andere Kombinationen sind nicht zulässig und ergeben eine Fehlermeldung. Die Angegebenen Zahlen (PS) entsprechen den Kennziffern der Inneneinheiten.

Single: 5.0

Duo: 2.5-2.5, 3.0-2.3

Trio: 1.8-1.8-1.5

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

- Anbindung an diverse Gebäudeleitsysteme über optionale Module sind möglich.

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	12,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	5.7 bis 14.0 kW

Nennheizleistung	:	14,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	5.0 bis 18.0 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1 bis 3

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,54 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,12 W/W

Luftvolumenstrom	: 	5400 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	46 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	48 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	3,39 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	3,26 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	15,00 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	14,50 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	32,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	1.380x950x370  mm

Gewicht	:	115,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	4.00 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	75,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	95,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-5HVRNM1E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.