Hitachi Utopia ES-Außengerät RAS-6HVRNS1E

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech. Vollhermetischer Sroll-Verdichter mit GS-Wechselrichter, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend mit hohen Wirkungsgrad. Steuerstromabsicherung, Kompressorschutz mittels Überstromsicherung, Kältemittelsammler, Heißgasausgangstemperatur-Thermostat und Hochdruck-Pressostat. Ein drehzahlgeregelter Axial-Ventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Flüssigkeitsabscheider, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außenteil und 30 m Kältemittelleitung.

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, ....

Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt.

Optionale Funktionen über Platine Außeneinheit

- Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung

- Abschaltung des Kompressors

- Lüftergeräusch im Kühlmodus senken (permanent oder während der Nacht)

- Ändern der Parameter der Enteisungsfunktion

Optionale Ein- und Ausgangssignale über Platine Außeneinheit

- Festlegen der Betriebsart (Kühlen / Heizen)

- Abschaltung Außeneinheit oder Außen- und Inneneinheiten

- Leistungsaufnahme begrenzen (50% - 75% - 100%)

- Betriebs- und Alarmsignal

- Verdichter- und Abtausignal

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können die Inneneinheiten der Utopia / Set-Free Serie (FSN) angeschlossen werden (optional). Bei Kombination von Inneneinheiten, müssen sich beide im gleichen Raum befinden (Gruppensteuerung).

Verteiler

Bei Anschluß von mehr als einer Inneneinheit, werden die Kältemittelleitungen über spezielle Verteiler den Geräten zugeführt (optional).

TE-56N - Duo Systeme mit folgenden Kombinationen möglich: (Kennzahlen in PS)

3.0 - 3.0, 3.0 - 2.5

TRE-06N - Trio Systeme mit folgenden Kombinationen möglich: (Kennzahlen in PS)

2.0 - 2.0 - 2.0, 2.0 - 2.0 - 1.8, 2.0 - 1.8 - 1.8, 2.5 - 1.5 - 1.5

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden

- Kombination mit Utopia und Set Free Systemen in einen H-Link möglich

- Übertragung durch eine abgeschirmte Busleitung (mind. 2 x 0,75mm²)

- Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich

- Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	14,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	6.0 bis 16.0 kW

Nennheizleistung	:	16,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	6.0 bis 18.0 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1 bis 3

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	2,81 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,28 W/W

Luftvolumenstrom	: 	4800 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	48 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	50 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	4,98 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	4,88 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	21,30 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	20,90 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	32,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	800×950×370  mm

Gewicht	:	89,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	3.30 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	50,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	70,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-10 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-6HVRNS1E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.