Hitachi SystemFree Innengerät RCI-2.0FSN3Ei

Deckeneinbau-Chassis mit Auffangschale und Kondenswasserpumpe (Förderhöhe 85 cm ab Unterkante Gerät), allseitig isoliert. Deckenblende mit Luftansauggitter und waschbarem Long Life Filtereinsatz, Luftaustritt auf vier Seiten, optional. Eine leise laufende Radiallüfterwalze, statisch und dynamisch ausgewuchtet. DC-Lüftermotor mit drei wählbaren Lüfterstufen, für ruhigen und sicheren Betrieb. Verdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung mit elektronischen Expansionsventil. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die Raumhöhe kann über die Kabelfernbedienung auf drei verschiedene Höhen eingestellt werden.

Innengerät geeignet für den Anschluss an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Außengerät (mit geänderten Leistungsdaten).

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

- Anbindungen an diverse Gebäudeleitsysteme über optionale Module sind möglich.

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional.

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permanentem potenzialfreien Eingang.

- Moduseinstellung Kühlen/Heizen

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen.

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen

Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Blende P-N23NA (Farbe: Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016)

- Kabelfernbedienung PC-ART

- Infrarotfernbedienung PC-LH3A mit externen Empfänger PC-ALHN

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	5,00 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	5,60 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	5,60 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	6,30 kW

Luftvolumenstrom	: 	720/840/960 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	28/30/32 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	28/30/32 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	54 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,05 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,05 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	0,20 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	0,20 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	248x840x840  mm

Gewicht	:	24,00 kg

Abmessungen Paneel H/B/T	:	37x950x950  mm

Gewicht Paneel	:	6,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 15.90 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RCI-2.0FSN3Ei

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.