Samurai L RCME-140AH2

Luftgekühlter Kaltwassererzeuger mit Axialventilatoren und R 134a Schraubenverdichter in Modulbauweise

Die Geräteserie RCME-xxAH2 ist ein luftgekühlter Kaltwassersatz mit halbhermetischen HITACHI Doppelschraubenkompressor, der für das Kältemittel R134a optimiert ist. Die Kaltwassererzeuger wurden sowohl für die Industrieanwendung als auch für die Gebäudeklimatisierung entwickelt und zeichnen sich besonders durch sehr niedrige Schallleistungspegel und Anlaufströme sowie kleinen Abmessungen aus. Durch die Modulbauweise ist ein Nachrüsten bzw. Erweiterung der Gesamtkälteleistung ohne größeren Aufwand möglich. Die Kombination kann entweder aus Sicht der Effizienz oder Platzbedarf individuell geplant werden.

Aufbau

Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung. Die Farbe ist beige (Munsell Code 1.0Y 8.5/0.5) und ähnelt dem RAL 9001/9002. Einfacher Zugang für Service- und Wartungsarbeiten von der Seite möglich. Durch die spezielle Bauart, ist selbst eine Begehbarkeit im Servicefall gegeben.

Verdichter

Der geräuscharme, halbhermetische Hitachi Schraubenverdichter in kompakter Bauart wird durch einen sauggasgekühlten zweipoligen Drehstrommotor mit Stern-Dreieck-Anlauf angetrieben. Die serienmäßige stufenlose Leistungsregelung erfolgt durch eine Volumenstromregelung. Der Verdichter wird auf einer vibrationsdämpfenden Gummimatte montiert. Das patentierte, doppelwandige, geschlossene Gehäuse trägt zur Schallisolation bei. Dies ermöglicht einen besonders geräusch- und schwingungsarmen Betrieb. Die Wicklungen des Elektromotors werden durch sechs interne PTC-Widerstände gegen Überlast geschützt. Das Gehäuse ist aus Gusseisen gefertigt und bildet mit dem Ölabscheider eine Einheit.

Dank des Druckunterschieds zwischen der Hochdruckkammer und dem Niederdruckgehäuse wird ständig Öl zu den mechanischen Teilen und zum Leistungsschieber für die kontinuierliche Leistungssteuerung gespült. Dadurch entfallen solch empfindliche Teile wie Ölpumpen, Einstellventile etc. Der neue zyklonale Ölabscheider sitzt im Verdichtergehäuse, was durch den Wegfall externer Ölrohre das Design des Verdichters kompakter und seinen Betrieb zuverlässiger macht.

Zur Sicherheit wird das Öl im Kreislauf über einen Ölfilter geführt, zusätzlich hält eine Ölheizung das Öl frei von Kältemittel. Ein Ölschauglas ermöglicht die leichte Kontrolle des Ölstandes. Für den Verdichter werden verschiedene Lagertypen verwendet: Einerseits Kugellager, welche die radiale Belastung des Schraubenrotors aufnehmen; andererseits Gleitlager für die axiale Belastung des Rotors. Beide Lagertypen werden gemäss dem bereits erwähnten System mit Öl versorgt. So wird eine sehr lange Betriebssicherheit der Schraubenverdichter erreicht.

Verflüssiger

Die Wärmetauscher auf der Luftseite sind aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch ausgestattet. Der hohe Wirkungsgrad der Aluminiumrippen zusammen mit den innen gefurchten Kupferrohren ermöglicht einen intensiven Wärmeaustausch. Dank der U-förmigen Anordnung der Verflüssigungsregister konnten die Abmessungen der Einheit reduziert und gleichzeitig die Leistung der Verflüssiger erhöht werden. Die Lamellen sind im Standart zum Schutz vor Korrosion mit Acrylharz beschichtet. Dies trägt nochmals zur langen Lebensdauer der Anlage bei.

Axialventilator

Die direktangetriebenen, statisch und dynamisch ausgewuchteten Axialventilatoren mit ihren sichelförmigen Flügeln (Schallreduzierung) werden von einem 8-poligen Dreiphasenelektromotor IP54 angetrieben. Der Elektromotor ist mit einem Überhitzungsschutz als internen Klixon ausgestattet. Der den Einsatz von Gleichstrom-Ventilator erreichen wir eine erheblich gesteigerte Wirksamkeit im Vergleich mit herkömmlichen Produkten mit Wechselstrommotoren. Außerdem wird durch die Steuerung der Lüfterdrehzahl der Luftstrom reduziert.

Verdampfer

Zur Vermeidung jeglicher Art von Korrosion werden die Kaltwassersätze mit Edelstahlverdampfer ausgestattet. Er besteht aus einem gelöteten Plattenwärmetauscher mit Plattenprägung für direkte Trockenexpansion. Hierdurch werden schon bei geringen Reynoldszahlen und Massenströmen hohe Turbulenzen und Wärmeübergangswerte erreicht. Sämtliche Ablagerungen auf den Wärmeaustauschflächen werden mit Hilfe der hohen Turbulenzen (Selbstreinigung) vermindert. Durch das 100%-ige Gegenstromprinzip können höhere Verdampfungstemperaturen und damit bessere Leistungszahlen erreicht werden. Die Isolierung besteht aus einem dampfdiffusionsdichten PU-Schaumstoff. Frostschutzüberwachung jedes Verdampfers erfolgt über:

- Kontrolle der Kaltwasser Ein- und Austrittstemperatur

- Kontrolle der Verdampfungstemperatur

- Kontrolle der Einspritztemperatur

- Kontrolle des Verdampfungsdrucks

- Pumpen-Frostschutzbetrieb

- Eingangskontakt zur Überwachung einer externen Pumpe Um einen einwandfreien Betrieb der Plattenwärmetauscher zu gewährleisten, muss in den Kaltwasserkreislauf vor dem Kaltwassererzeuger ein Schmutzfänger installiert werden. Maximale Betriebsbedingung Kaltwasseraustrittstemperatur +15°C, als Option bis zu +30°C oder -5°C

Die Verwendung von Plattenverdampfer ermöglicht es:

- die Kältemittelmenge im Kreislauf zu reduzieren

- das Gewicht der Einheit zu verringern

- die Wartung zu erleichtern

- größere EER und ESEER zu erreichen

Kältekreis

Alle Geräte besitzen separate Kreisläufe für das Kältemittel. Jeder Kreislauf ist auf der Flüssigkeitsseite wie folgt ausgestattet:

- Filtertrockner

- Elektronisches Expansionsventil

- Absperrventil

- Schauglas

Auf der Gasseite:

- Rückschlagventil

- Absperrventil (Option)

- Sicherheitsventil

Verdichterschutz:

- Hochdruckschalter

- Niederdruckwächter

- Sicherheitsventil

- Schutzsteuerung

Schaltschrank

Der Schaltschrank gemäß IP55 umfasst: Ein-/Ausschalter, Netz-, Betriebs- und Alarm-Leuchte, Erdung, Stromversorgung und Steuertafel mit Schützen und Schaltkreissicherungen für die Verdichter und Lüfter. Die Netzspannung entspricht der Norm CEN-60204. Die Schalttafel innen am Geräterahmen liegt hinter einer dicht abschließenden Klappe und ist somit für die Außenaufstellung geeignet (luftgekühlte Modelle). Der Schrank ist mit einem Schloß verriegelbar. Die verschiedenen Spannungsarten sind klar und physisch voneinander getrennt. Die Einstellung der Funktionen erfolg über ein Touch LCD-Display welches nach öffnen der Klappen des Schaltschranks zugänglich wird. Die Sprache auf dem Display kann entsprechend eingestellt werden. Bis zu 8 Module können elektrisch verbunden werden, diese werden dann von einem Master zentral gesteuert. Bis zu 3 Module können als Option schon im Werk verbunden werden. Diese werden dann als eine Einheit geliefert. Bei der Verwendung von mehreren Modulen, stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl.

Standartmodus: alle Verdichter werden gleich geregelt und es wird eine gemeinsame Wasserpumpe verwendet.

Effizienter Modus: Jedes Modul steuert eine eigene Pumpe und einzelne Kreise werden bei geringer Last abgeschaltet.

- Einstellung der Wassertemperatur

- Regelung der Vorlauftemperatur mit einer Regelabweichung von bis zu &#61505;0,5K

- Frostschutz

- Taktung der Verdichter

- Spezielle Ansteuerung der Verdichter zur Reduzierung der Anlaufströme

- Automatische Einschaltfolge der Leistungsstufen

- Reset der Alarme

- Betriebsdrücke bei Ausfall der Maschine

- Sammel-Alarmkontakt für Fernsignalisierung

- Displayanzeige Betriebs- und Alarmmeldungen

- Displayanzeige Wasserein- und Wasseraustrittstemperatur

- Eingestellte Temperatur- und Differentialwerte

- Druck- und Temperatursteuerung (Winterregelung) der Ventilatoren bis zu einer Außentemperatur bis -15°C

- Hoch- und Niederdrucksensoren zur Kontrolle der Verflüssigungs- und Verdampfungstemperaturen

- Standardkontakte:

Fern Ein/Aus

Betriebsmeldung

Ansteuerung Pumpe

Notstopp Pumpe

2. Sollwert

Thermo on/off

Steuerungen und Sicherheits-Vorrichtungen

- Kaltwasservorlauflauffühler (am Austritt des Verdampfers)

- Kaltwasserrücklauffühler (am Eintritt des Verdampfers)

- Frostschutzfühler (an jedem Austritt des Verdampfers)

- Überdrucksicherheitsventil

- Hochdruckschalter DBK (mit manueller Rückstellung)

- Niederdruckschalter (mit manueller Rückstellung)

- Überwachung der Verdichtungsendtemperatur

- Überwachung der Differenzdrücke über den Verdichter

- Übertemperaturschutz Verdichter

- Übertemperaturschutz Ventilatoren

- Phasenüberwachungsrelais

- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Alle Komponenten werden werkseitig montiert. Es sind bauseits keine internen Arbeiten am Kälte- und Wasserkreislauf notwendig. Der Kältekreis ist vollständig mit Kältemittel R134A , fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial von über 150 und Esteröl gefüllt. Die Anlage wurde vom Hersteller einem Probelauf bei Volllast mit Funktionskontrolle unterzogen. Ein entsprechendes Prüfprotokoll kann auf Wunsch des Kunden mitgeliefert werden. Die Druckbehälter sind entsprechend den TÜV-Vorschriften abgenommen. Die entsprechenden Baumusterbescheinigungen sind auf Wunsch des Kunden Lieferbestandteil. Alle Kaltwassererzeuger werden PED (97/23/EWG) geprüft. Alle kältetechnischen Sicherheitseinrichtungen und Bauteile entsprechen den Vorschriften der UVV / VGB 20 sowie der EN 378. Alle Kaltwassererzeuger unterliegen der CE-Norm, EN 60204-1, EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN61000-6-2, EN 349, EN 61000-6-4, PED Richtlinie, EMC Richtlinie sowie der Maschinenrichtlinie. Qualitätskontroll-System nach ISO 9001. HITACHI beteiligt sich am Eurovent zertifiziert Performance-Programm für Kaltwassererzeuger"". Laufende Gültigkeit des Zertifikats: www.eurovent-certification.com oder www.orcertiflash.com

optionales Zubehör

- Geräuscharm (Leise) -2dB

- Extra Geräuscharm -4dB

- Modulerweiterung (bis zu 3 Modulen )

- Hohe Vorlauftemperaturen +15°C~ 30°C

- Niedrige Vorlauftemperatur -5°C ~ 5°C

- Sicherungsautomaten pro Verdichter

- Sicherungsautomaten pro Lüfter

- GLT Anbindung über Modbus (CLH-MBS-01)

- Leistungserfassung über Drehstromzähler

- Kugelabsperrventlie in der Heißgasleitung (vor Verdichter)

- Kugelabsperrventlie in der Saugleitung (vor Verdichter)

- Zusätzliches Überdruckventil Verdichter

- Zusätzliches Doppelüberdruckventil Verdichter

- Doppelüberdruckventil Heißgasleitung

- Isolierung Saugleitung

- Pumpen Kit

- PN16 Flange (mit Gegenflansch)

- Strömungswächter (bauseitiger Einbau) (CHL-WFS-01)

- Wasser Differenzdruckschalter

- Begleitheizung für Plattenwärmetauscher

- Gemeinsamer Wasserein-, austritt (nur noch ein Anschluss)

- Wasserleitungen aus Edelstahl (AISI 304)

- Druckmessanschlüsse WT (nicht mit PN16 Flange o. Sammelleitung)

- Wasserfilter (CHL-STR-01 )

- Extra Wärmeauscher für Wärmerückgewinnung

- Funktionsprüfung I + II mit Kunden (im Werk)

- Gummischwingungsdämpfer (beigelegt)(CHL-AVS-01)

- Federschwingungsdämpfer (beigelegt)(CHL-AVS-02)

- Gegenüberliegende Schaltschrankposition

- Extra Verpackung in Holzkiste für Transport

"

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	360,00 kW

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,14 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	4.19 W/W

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	72 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	100 dB(A)

Spannung	:	400/50/3  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	114,60 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	264,00 A

Abmessungen H/B/T	:	2450/3970/2300  mm

Gewicht	:	2,720,00 kg

Werkseitige Füllmenge 	:	R134A / 72 kg

CO2-Äquivalent 	:	102.96 t

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15~46 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RCME-140AH2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.